# 增强传热
## 简介
增强传热，指分析影响传热的各种因素，采取某些技术措施以提高换热设备单位面积的传热量。
## 增强传热的基本途径及原理
1.扩展传热面积F 扩展传热面积以增强传热，不应理解为单纯的扩大设备体积增加传热面积或增加设备台数，而应是合理的提高设备单位体积的传热面积，如采用肋片管，波纹管，板翅式换热面等，也就是说从研究如何改进传热面结构出发加大传热面积，已达换热设备高效紧凑的目的。
2.加大传热温差Δt 改变热流体或冷流体的温度就能改变传热温差Δt。而有时要受到工艺或设备条件的限制，并不是经常可以达到的。另一方面，换热器中两中流体之间的平均温差还与流体流动方式有关，一般尽可能采用逆流的流动方式。此外，加大传热温差Δt，还会使整个热力系统的不可逆性增加，降低热力系统的可用能，采用这种方案增强时，还应兼顾整个热力系统。
3.提高传热系数 增强传热的积极措施时设法提高传热系数。因为传热过程中总热阻是各项热阻的叠加，所以要改变传热系数就必须分析传热过程的每一项热阻。
## 增强传热的方法
1.改变流体的流动情况：
1）增加流速：可改变流动状态，提高紊流脉动程度
2）加插入物：在管内安放或管外套装等多种型式的插入物，可增强扰动、破坏流动边界层而使传热增强。但也会带来流动阻力的增加，通道易堵塞与结垢的运行上的问题，必须予以注意。
3）加旋转流动装置：旋转流动的离心力作用将产生二次环流，它能增强换热。某些插入物除本身特点外，也都能产生旋转流动。
4）依靠外来能量作用：
   a.用机械或电的方法使传热表面或流体产生震动
   b.对流体施加声波或超声波，使之交替的受到压缩和膨胀，以增强脉动而强化传热
   c.外加静电场
2.改变流体的物性：
1）气体中加入少量固体细粒，如石墨、黄砂、铅粉等形成气-固悬浮系统；
2）液体中加入固体细粒，如油中加入聚苯乙烯悬浮物；
3）在蒸汽或气体中喷入液滴；
4）液体中加入少量液体添加剂。
3.改变换热表面情况：
1）增加壁面粗糙度
2）改变换热面形状和大小
3）改进表面结构
4）表面涂层
随着科技发展而提出的增强传热方法很多，总的可分为被动式和主动式两类。实际工程中必须考虑到设备制造的难易，运行检修是否方便，以及动力消耗、经济核算等各方面问题。抓住妨碍提高传热的主要矛盾，提出改进措施。
## 意义
增强传热可使设备紧凑、重量轻、节省金属材料，而且是节约能源的有效措施。
## 参考文献
[1]章熙民 梅飞鸣• 传热学（第二版） 建筑工业出版社 1984
[2]上海机械学院卓宁、孙加庆主编工程对热换流 机械工业出版社 1982/5
[3]W.M.Rohsenow, J.P.Hartnet Handbook of heat transfer