# 建筑变配电所

## 简介
建筑变配电所， Name des Artikels， Name of the article，接受电能、变换电压和分配电能的场所。[1)]
[1)] 段春丽，黄仕元. 建筑电气 【M】. 机械工业出版社，2006.6
## 变电所的类型
一. 从地位和作用来分 按变电所在供配电系统中的地位和作用分为总降压变电所、独立变电所、车间变电所、杆上变电所、建筑物及高层建筑物变电所。 （一）总降压变电所 35～110/6～10kV 对大中型用户，由于负荷较大，往往采用35KV（或以上）供电，再降压至10kV或6kV，向各车间变电所和高压用电设备配电，这种降压变电所称为总降压变电所。 （二）独立变电所　6～10/0.4/0.23kV 指设在中小用户的独立变电所，或与车间建筑物有一定距离的单独变电所。 设置10kV变电所的原因： • 当相邻几个车间负荷较大时，将变电所建到某一车间不适宜； • 由于车间环境的限制，如制药车间、化工车间之间由于管道较多或有腐蚀性气体、易燃易爆气体等环境限制，必须建立独立变电所 • 中小型用户负荷不太大，建立一个用户独立变电所，向负荷供电。 （三）车间变电所　6～10/0.4/0.23kV 指设在车间的变电所。 车间负荷较大（>320KVA）时，一般应设车间变电所，还可向邻近负荷较小的车间供电 分类： ①车间附设变电所
    附设变电所是利用车间的一面或两面墙壁，而其变压器室的大门朝外开。
    车间附设变电所又分内附式和外附式。
②车间内变电所
    车间内变电所位于车间内的单独房间内。
（四）建筑物及高层建筑物变电所
    建筑物及高层建筑物变电所是民用建筑中经常采用的变电所形式。
变压器一律采用干式变压器。
（五）杆上变电所
变电器安装在室外电杆上，适用于315KVA及以下变压器，常用于居民区、用电负荷小的用电单位。 二. 从整体结构来分 室内型、半室外型、室外型及成套变电站 三. 从变电站所处位置来分 （一）独立变配电所 供给分散的用电负荷，或周围环境限制，如车间、建筑物内有腐蚀性气体或易燃易爆气体等环境限制，必须建立独立变配电所。 使用实例：中大城市的居民住宅区多采用独立配电所 （二）附设变配电所 (1)内附式变配电所 设于建筑物内，与建筑物共用外墙。保持了建筑物外观整齐，多层建筑可用此方案。 (2)外附式变配电所 设于建筑物外，可与建筑物共用一面墙。在大型民用建筑中，它经常与冷冻机房、锅炉房等用电量较大的建筑物设置在一起。 (3) 外附露天式 与外附式相似，但变压器装于室外。变压器周围不小于0.8m处设1.7m固定围拦或围墙。结构简单，但维护条件差，用于小负荷处并且不重要处。 (4)室内式 设于建筑物内。在负荷较大时，可使变电所接近负荷，但要有防火措施. （三）地下变配电所 节省用地，在大型建筑物中针对地下冷冻机房、水泵房而设。 （四）杆上式或高台式变电所 用于负荷分散的小城市生活区和工厂生活区，及小型工矿企业，变压器容量在315kVA以下。 （五）组合式变电所 又称为箱式变电站。 特点：可使变配电系统统一化，而且体积小、安装方便、性价比高，适用于城市建筑、生活小区、中小型工厂、铁路及油田等。目前广泛被采用 组成：高压配电装置、电力变压器和低压配电装置三部分组成。
## 小节二
内容内容内容内容。。。。
## 参考文献