以Qo表示空调房间的热负荷（或称冷负荷）；以Mo表示其湿负荷；以mf表示该房间的送风量。空调系统的室内状态N及送风状点S见图1-10。

{{:送风量.jpg?400|}}
这里的室内状态N的温度tN为室内空气温度，S点的温度ts为送风温度，tN-ts为送风温差，该温差取得过低或过高都不好，应按前面介绍过的以空调精度推荐的送风温差值为合适。
这里的热湿比ε应为：
        ε=Qo/Mo （kJ/kg）
式中 Qo————空调热负荷，或称冷负荷，或称余热（kJ/h）
   M¬o————空调的湿负荷，或称余温（kg/h）
那么其空调区的送风量mf为
        mf=Qo/（iN-is）
式中Qo————房间余热（kJ/h） iN————室内空气的比焓（kJ/kg干） is————送风空气的比焓（kJ/kg干） 或者按湿负荷确定送风量mf：
        Mf=1000Mo/（dN-ds）
式中Mo————房间余湿（kg/h）
   dN————室内空气的含湿量（g/kg干）
   ds————送风空气的含湿量（g/kg干）
再折算为空气的体积循环量Vf
        V¬f=mf/ρ
式中mf————送风量（kg/h）
  ρ————送风状态的空气密度（kg/m3），一般可以近似取ρ=1.2kg/m3。