以Qo表示空调房间的热负荷（或称冷负荷）；以Mo表示其湿负荷；以mf表示该房间的送风量。空调系统的室内状态N及送风状点S见图1-10。

这里的室内状态N的温度tN为室内空气温度，S点的温度ts为送风温度，tN-ts为送风温差，该温差取得过低或过高都不好，应按前面介绍过的以空调精度推荐的送风温差值为合适。 这里的热湿比ε应为：

（kJ/kg）

式中 Qo————空调热负荷，或称冷负荷，或称余热（kJ/h）

M¬o————空调的湿负荷，或称余温（kg/h）

那么其空调区的送风量mf为

mf=Qo/（iN-is）

式中Qo————房间余热（kJ/h） iN————室内空气的比焓（kJ/kg干） is————送风空气的比焓（kJ/kg干） 或者按湿负荷确定送风量mf：

Mf=1000Mo/（dN-ds）

式中Mo————房间余湿（kg/h）

dN————室内空气的含湿量（g/kg干）
ds————送风空气的含湿量（g/kg干）

再折算为空气的体积循环量Vf

V¬f=mf/ρ

式中mf————送风量（kg/h）

ρ————送风状态的空气密度（kg/m3），一般可以近似取ρ=1.2kg/m3。