空调区送风量

空调房间夏季送风量：设某空调室内总冷负荷为ΣQ， 总湿负荷为ΣW。为了保持室内空气状态参数焓为i_N，含湿量为d_N，需要向房间送入焓为i_o、含湿量为d_o的Gkg空气，以吸收室内的冷（热）、湿负荷。根据热湿平衡原理，送风气流所吸收的热量和湿量必等于室内的冷负荷和热负荷。

G（i_N-i_o）=ΣQ

G（d_N-d_o）=ΣW

至于冬季，由于送热风时送风温差值可比送冷风时的送风温差值大，所以冬季送风量可以比夏季小，故空调送风量一般是先确定夏季送风量，冬季既可采取与夏季相同的送风量，也可少于夏季送风量。全年采取固定送风量的空调系统称为定风量系统。定风量系统调节比较方便，但不够节能。若冬季采用调高送风温度、加大送温差的方法，可以减少送风量，节约电能。但送风温度不宜过高，一般以不超过45°C为宜，且送风量也不宜过小必须满足最少换气次数的要求。

以表示空调房间的热负荷（或称冷负荷）；

以表示其湿负荷；

以表示该房间的送风量。

空调系统的室内状态N及送风状点S见下图。

送风量.jpg

这里的室内状态N的温度为室内空气温度，S点的温度为送风温度，为送风温差，该温差取得过低或过高都不好，应按前面介绍过的以空调精度推荐的送风温差值为合适。 这里的热湿比ε应为：

（kJ/kg）

式中 ————空调热负荷，或称冷负荷，或称余热（kJ/h）

————空调的湿负荷，或称余温（kg/h）

那么其空调区的送风量mf为

$m_f=\frac{Q_o} {i_N-i_s}

式中{Q_o}————房间余热（kJ/h）

{i_N}————室内空气的比焓（kJ/kg干）

{i_s}————送风空气的比焓（kJ/kg干） 或者按湿负荷确定送风量mf：

式中————房间余湿（kg/h）

————室内空气的含湿量（g/kg干） ds————送风空气的含湿量（g/kg干）

再折算为空气的体积循环量

式中————送风量（kg/h）

ρ————送风状态的空气密度（kg/m3），一般可以近似取ρ=1.2kg/m3。