空调室内热湿负荷主要来自

1.人体散热散湿

2.照明灯具散热

3.用电设备的散热

4.其他设备散热

1.5.1人体的散热和散湿

人体散热QR可分为两部分：即显热的潜热。显热是体温与室温的温差造成的；潜热时由汗水蒸发及肺泡表面蒸发造成的，其计算如下

QR=（qR+mR）*n*nP （W）；
MR=mR*n*nP*10-3 （kg/h）

式中QR————人群总散热量（w）

MR————人群总散湿量（kg/h）

qR————每一个人散热量（w），可查表1-8（见词条“室内外空气计算参数的确定”）；

mR————每一个人散湿量（g/h），可查表1-8（见词条“室内外空气计算参数的确定”）；

nP————群集系数，可查表1-10

因人体散热同性别、年龄有一定的关系，在群集的场合随房间用途不同，其成年人、男、女、孩子等数量也不相同。为了计算方便，常以成年男子为基础，乘以考虑了各类人员的比例系数，即群集系数，表1-9和表1-10可供使用时参考。

1.5.2照明灯具散热 照明灯具消耗了电热也转化为热能散发室内。可按下式计算：

QD=n*N （w）

式中QD————照明灯具散热（W）

N————照明灯具功率（W）
N————（镇流器耗能系数，白炽灯取n=1.0，带有镇流器的荧光灯取n=1.2）

1.5..3用电设备散热

用电设备有电热设备和电机等，它们的散热可按下式计算：
Qs=n*N（W），

式中Qs————用电设备散热量（W）

N————用电设备散热量（W）
————用电设备的效率，对于电热设备n=1.电动机效率可参照表1-11

^ 电动机功率（Kw） ^ 电动机效率（%） ^
| 0.25~1.1 | 76 |
| 1.5~2.2 | 80 |
| 3~4 | 83 |
| 5.5~7.5 | 85 |
| 10~13 | 87 |
| 17~22 | 88 |

1.5.4其他设备散热Qq

其它设备散热例如燃烧煤气、酒精及其他燃料时的散热，再如开水炉、储热装置等。室内水槽、积水及湿性作业等带来的显热、潜热及水气蒸发量等等，均应由工艺部门及有关人员提供。