室外的负荷主要来自三方面：1.太阳辐射热；2.室内外温差的传导热；3.补充新鲜空气带来的热湿负荷。
1.6.1 通过玻璃窗进入室内的太阳辐射
太阳光照在玻璃表面上，有相当一部分透过玻璃进入室内，有一小部分反射到室外，在透射玻璃时还有极少部分被吸收。这三部分热与玻璃性质及层数有关，这使得计算甚为复杂。为简化计算，可按下述公式及表格进行。
        $Q_B=C_s * C_n * q_B（W/m^2）
式中————透过玻璃窗进入室内热量（W/m2） q_B————夏季通过单层3mm厚普通玻璃进入室内辐射热（），可查表1-12； C_s————其他玻璃及层数的修正系数，查表1-13 C_n————窗子遮阳修正系数，查表1-14 附注：表1-12只列了部分城市和中午12点的东、西、南、北及水平的辐射热值，东、西、南、北不在12点其值就不一样了。至于其他城市、朝向、时间的辐射热应查有关手册。
        表1-14
^ 玻璃类型 ^ Cs ^
| 单层5mm厚普通玻璃 | 0.93 |
| 单层6mm厚普通玻璃 | 0.89 |
| 双层3mm厚普通玻璃 | 0.86 |
| 双层5mm厚普通玻璃 | 0.78 |
| 双层6mm厚普通玻璃 | 0.74 |
| 单层3mm厚浅蓝色玻璃 | 0.96 |
| 单层5mm厚浅蓝色玻璃 | 0.88 |
| 单层6mm厚浅蓝色玻璃 | 0.83 |
| 单层3mm厚茶色玻璃 | 0.84 |
| 单层5mm厚茶色玻璃 | 0.71 |
        表1-14
^ 内遮阳类型 ^ 颜色 ^ Cn ^
| 白布帘 | 浅色 | 0.50 |
| 浅蓝布帘 | 中间色 | 0.60 |
| 深黄、紫红、深绿布帘 | 深色 | 0.65 |
| 活动百叶窗 | 中间色 | 0.60 |
1.6.2通过外墙和屋顶传入室内热量 通过外墙、屋顶因温差造成的课传导热可以按稳定传热计算：
        Qc=K*A*[(tf+td）-tn]（W）
式中 K————围护结构的传热系数[W/（m2*C）]
   A————围护结构的传热面积（m2）
   tf————室外冷负荷计算温度（°C）
   td————冷负荷计算温度地区修正值（°C）
   tn————室内空气温度（°C）
   {{:表1-15_1.jpg?400|}}
   {{:表1-15_2.jpg?400|}}
   {{:表1-15_3.jpg?400|}}
   {{:表1-16和表1-17.jpg?400|}}
1.6.3新风负荷和制冷系统负荷 以上介绍的热负荷的总和成室内负荷QN
        QN=（QR+QD+QS+Qq）+（QB+QC） （W）
对于制冷系统来说，除了要移去室内负荷QN，尚需移去新风热负荷QX和为保证空调精度的再加热负荷QZ
        QO=QN+QX+QZ （W）
1.新风负荷QX：QX=mx*（iW-iN）/3600（W）
式中mX————新风量（kg/h）
iW————室外空气的比焓（kJ/kg干） IN————室内空气的比焓（kJ/kg干）
      MX=mX*（dw-dN）/1000(kg/h）
式中MX¬¬————新风的湿负荷（kg/h）
  mX————新风量（kg/h）
  dW————室外空气的含湿量（g/kg干）
  dN————室内空气的含湿量（g/kg干）
2.再热负荷QZ
      QZ=m*（is-iL）/3600（W）
式中m————空气总循环量（kg/h）
  Is————送风状态空气的比焓（kJ/kg干）
  IL————再热器前空气的比焓（kJ/kg干）
综上所述，制冷系统热湿负荷为：
  Qo=（QR+QD+Qs+Qq)+（QB+QC）+（Qx+Qz） （W）
利用此式计算时，注意各种热负荷同期存在的可能性，不同时出现，就不必统计进去，用同期出现各种热负荷统计的最高值来确定制冷系统热负荷Qo。
  Mo=MR+Mq+Mx （kg/h）
利用此式统计湿负荷时，其中的Mq为其他湿负荷来源，是由工艺或有关人员来提供的。
1.6.4空调负荷的概算指标
在实际工程中，有时要事先知道设备费用等，而时间上又不允许按上述方法计算，此式可以根据概算指标作初步计算。所谓空调负荷的概算指标是指拆算到建筑物中每m2空调面积所需的制冷系统或供热系统的负荷值。
        ^ 夏季空调制冷系统负荷概算指标 ^
     | 办公楼 | 95~115（W/m2） |
     | 超高层办公楼 | 105~145（W/m2） |
     | 旅馆 | 70~95（W/m2） |
     | 餐厅 | 290~350（W/m2） |
     | 百货商店 | 210~240（W/m2） |
     | 医院 | 105~130（W/m2） |
     | 剧场 | 230~350（W/m2） |
        ^ 冬季采暖负荷的概算指标 ^
     | 办公楼、学校 | 60~80（W/m2） |
     | 医院 | 65~85（W/m2） |
     | 旅馆 | 60~70（W/m2） |
     | 餐厅 | 115~140（W/m2） |
     | 剧场 | 95~115（W/m2） |