该条目，在格式、语言措辞、图片命名等众多方面，急待改进！ --- JOINERGY_AI 2017/12/05 14:51

室外的负荷主要来自三方面：1.太阳辐射热；2.室内外温差的传导热；3.补充新鲜空气带来的热湿负荷。

1.6.1 通过玻璃窗进入室内的太阳辐射

太阳光照在玻璃表面上，有相当一部分透过玻璃进入室内，有一小部分反射到室外，在透射玻璃时还有极少部分被吸收。这三部分热与玻璃性质及层数有关，这使得计算甚为复杂。为简化计算，可按下述公式及表格进行。

式中————透过玻璃窗进入室内热量（W/m2）
q_B————夏季通过单层3mm厚普通玻璃进入室内辐射热（），可查表1-12；
C_s————其他玻璃及层数的修正系数，查表1-13
C_n————窗子遮阳修正系数，查表1-14
附注：表1-12只列了部分城市和中午12点的东、西、南、北及水平的辐射热值，东、西、南、北不在12点其值就不同。 \\至于其他城市、朝向、时间的辐射热应查有关手册。

表1-14

^ 玻璃类型 ^ Cs ^

单层5mm厚普通玻璃	0.93
单层6mm厚普通玻璃	0.89
双层3mm厚普通玻璃	0.86
双层5mm厚普通玻璃	0.78
双层6mm厚普通玻璃	0.74
单层3mm厚浅蓝色玻璃	0.96
单层5mm厚浅蓝色玻璃	0.88
单层6mm厚浅蓝色玻璃	0.83
单层3mm厚茶色玻璃	0.84
单层5mm厚茶色玻璃	0.71	表1-14	内遮阳类型	颜色	Cn
白布帘	浅色	0.50
浅蓝布帘	中间色	0.60
深黄、紫红、深绿布帘	深色	0.65
活动百叶窗	中间色	0.60

1.6.2通过外墙和屋顶传入室内热量 通过外墙、屋顶因温差造成的课传导热可以按稳定传热计算： 式中 K————围护结构的传热系数[W/]
A————围护结构的传热面积（m2）
————室外冷负荷计算温度（°C）
————冷负荷计算温度地区修正值（°C）
————室内空气温度（°C）

1.6.3新风负荷和制冷系统负荷 以上介绍的热负荷的总和成室内负荷QN

QN=（QR+QD+QS+Qq）+（QB+QC） （W）

对于制冷系统来说，除了要移去室内负荷QN，尚需移去新风热负荷QX和为保证空调精度的再加热负荷QZ

QO=QN+QX+QZ （W）

1.新风负荷QX：QX=mx*（iW-iN）/3600（W）

式中mX————新风量（kg/h）

iW————室外空气的比焓（kJ/kg干） IN————室内空气的比焓（kJ/kg干）

MX=mX*（dw-dN）/1000(kg/h）

式中MX¬¬————新风的湿负荷（kg/h）

mX————新风量（kg/h）
dW————室外空气的含湿量（g/kg干）
dN————室内空气的含湿量（g/kg干）

2.再热负荷QZ

QZ=m*（is-iL）/3600（W）

式中m————空气总循环量（kg/h）

Is————送风状态空气的比焓（kJ/kg干）
IL————再热器前空气的比焓（kJ/kg干）

综上所述，制冷系统热湿负荷为：

Qo=（QR+QD+Qs+Qq)+（QB+QC）+（Qx+Qz） （W）

利用此式计算时，注意各种热负荷同期存在的可能性，不同时出现，就不必统计进去，用同期出现各种热负荷统计的最高值来确定制冷系统热负荷Qo。

Mo=MR+Mq+Mx （kg/h）

利用此式统计湿负荷时，其中的Mq为其他湿负荷来源，是由工艺或有关人员来提供的。

1.6.4空调负荷的概算指标

在实际工程中，有时要事先知道设备费用等，而时间上又不允许按上述方法计算，此式可以根据概算指标作初步计算。所谓空调负荷的概算指标是指拆算到建筑物中每m2空调面积所需的制冷系统或供热系统的负荷值。
^ 夏季空调制冷系统负荷概算指标 ^
| 办公楼 | 95~115（W/m2） |
| 超高层办公楼 | 105~145（W/m2） |
| 旅馆 | 70~95（W/m2） |
| 餐厅 | 290~350（W/m2） |
| 百货商店 | 210~240（W/m2） |
| 医院 | 105~130（W/m2） |
| 剧场 | 230~350（W/m2） |
^ 冬季采暖负荷的概算指标 ^
| 办公楼、学校 | 60~80（W/m2） |
| 医院 | 65~85（W/m2） |
| 旅馆 | 60~70（W/m2） |
| 餐厅 | 115~140（W/m2） |
| 剧场 | 95~115（W/m2） |