零起升压

零起升压(英语:Stepping up from zero )
零起升压 1. 零起升压所用发电机应有足够容量，对长线路零起升压时，应避免发电机产生自励磁和设备过电压； 中文名 零起升压 外文名 Stepping up from zero 停 用 线路开关的自动重合闸 性 点 中性点必须直接接地 2. 零起升压时，发电机的强行励磁、复式励磁、自动电压调节装置以及发电机失磁保护、线路开关的自动 重合闸等均应停用，被升压的所有设备均应有完善的继电保护； 3. 零起升压所用发电机升压变压器及被升压变压器，其中性点必须直接接地。